禹城宝泰机械制造有限公司

精炼工序抽真空系统技术改造项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 禹城宝泰机械制造有限公司

编制单位: 德州市环境保护科学研究所有限公司

2024年4月

建设单位：禹城宝泰机械制造有限公司

法人代表：秦士东

地    址：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路北首路东

电    话：13953433626

编制单位：德州市环境保护科学研究所有限公司

法人代表：张相平

地    址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处广达路东首路北院内

电    话：13153452068

前  言

禹城宝泰机械制造有限公司投资260万元建设精炼工序抽真空系统技术改造项目。项目位于通裕重工产业园内，产业园位于山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环以东，富华街以北。

禹城宝泰机械制造有限公司VD炉抽真空需要热蒸汽辅助，原抽真空蒸汽由山东省禹城市新园热电有限公司提供，但山东省禹城市新园热电有限公司提供的蒸汽由于管道较长，造成蒸汽压力不稳定，不能满足VD炉抽真空的条件，因此本项目主要建设1台20t/h天然气蒸汽锅炉和1台4t/h天然气蒸汽锅炉提供蒸汽用于现有VD炉抽真空使用。

禹城宝泰机械制造有限公司于2024年2月委托德州市环境保护科学研究所有限公司对该项目进行环境影响评价工作，德州市环境保护科学研究所有限公司编写完成了《禹城宝泰机械制造有限公司精炼工序抽真空系统技术改造项目环境影响报告表》。2024年2月21日，禹城市行政审批服务局以禹审批[2024]40号对该项目环评文件进行了批复。该项目于2024年3月建成试运行，本次验收范围为精炼工序抽真空系统技术改造项目。本项目已办理排污许可证，编号为91371482687226603R。

2024年3月，德州市环境保护科学研究所有限公司委托山东德环检测技术有限公司承担了该项目的环境保护设施竣工验收监测工作。山东德环检测技术有限公司于2024年3月13日~2024年3月14日对该项目进行了现场监测。根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环保总局令第13号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年9号）的有关规定，德州市环境保护科学研究所有限公司编制完成了本验收报告。

验收组

2024年4月

表一 验收项目概况

| 建设项目名称 | 精炼工序抽真空系统技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 禹城宝泰机械制造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环以东，富华街以北 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 蒸汽 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 安装1台20t/h天然气蒸汽锅炉，1台4t/h天然气蒸汽锅炉；产蒸汽量为51210t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 安装1台20t/h天然气蒸汽锅炉，1台4t/h天然气蒸汽锅炉；产蒸汽量为51210t/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024年2月 | 开工建设时间 | 2024年2月 |  |  |
| 调试时间 | 2024年3月 | 验收现场监测时间 | 2024年3月13日~2024年3月14日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 禹城市行政审批服务局 | 环评报告表 编制单位 | 德州市环境保护科学研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 260 | 环保投资总概算 | 60 | 比例 | 23% |
| 实际总概算 | 260 | 环保投资 | 60 | 比例 | 23% |
| 验收监测依据 | 1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范 ◆《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）； ◆《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月）； ◆《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）； ◆《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.04.29修订）； ◆《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月修正）； ◆《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修正）； ◆《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月）； ◆《山东省水污染防治条例》（2018年12月）； ◆《山东省环境噪声污染防治条例》（2018年1月修改）； ◆《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）； ◆《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）； ◆《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）； ◆《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）； ◆《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月）； ◆《产业结构调整指导目录》（2024年本）； ◆《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）； ◆《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 2 建设项目竣工环境保护验收技术规范 ◆《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站验字〔2005〕188号）； ◆《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）； ◆《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）； ◆《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（实行）>的通知》（环发〔2015〕163号）； ◆《山东省环境保护厅转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》（鲁环函〔2012〕509号）； ◆《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年9号）； ◆《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）； ◆关于印发《德州市环境保护局建设项目竣工环境保护验收实施方案》的通知（德环函[2018]10号）。 3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 ◆《禹城宝泰机械制造有限公司精炼工序抽真空系统技术改造项目环境影响报告表》（德州市环境保护科学研究所有限公司，2024年2月）； ◆《禹城宝泰机械制造有限公司精炼工序抽真空系统技术改造项目环境影响报告表审批意见》（禹城市行政审批服务局，禹审批[2024]40号，2024年2月21日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气：《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3、烟气林格曼黑度（级）：1级）； 2、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准（昼间：65dB(A)、夜间：55dB(A)）。 |  |  |  |  |

表二 工程建设情况

工程建设内容： 项目组成; 环评时情况; 实际建设情况. 主体工程; 锅炉房占地面积180m2，建设2台蒸汽锅炉，1台蒸锅炉蒸汽产量为20t/h，1台蒸锅炉蒸汽产量为4t/h; 与环评一致. 公辅工程; 供电; 新增用电量16.76万kWh/a，由禹城市高新技术开发区供电公司提供; 与环评一致. 供水; 新增脱盐水用量51229.2m3/a，由山东省禹城市新园热电有限公司提供; 与环评一致. 供气; 新增天然气用量322.7万m3/a，由禹城市天然气管网提供; 与环评一致. 环保工程; 噪声治理; 生产设备采用基础减振、车间隔音、距离衰减等措施处理; 与环评一致. 废水治理; 锅炉排污水进入市政污水管网，由禹城市第二污水处理厂进行处理; 与环评一致. 固废治理; 无新增固废产生; 与环评一致. 废气治理; 锅炉采用低氮燃烧技术，20t锅炉燃烧废气由通过一根18m排气筒（DA013）排放，4t锅炉燃烧废气由通过一根18m排气筒（DA012）排放; 与环评一致. 水平衡及设备情况： 1、水平衡 （1）供水 本项目新建1台20t/h天然气蒸汽锅炉，1台4t/h天然气蒸汽锅炉，锅炉用水为山东省禹城市新园热电有限公司提供的脱盐水。20t/h天然气蒸汽锅炉年运行1131.4h，天运行3.1h；4t/h天然气蒸汽锅炉年运行7145.5h，天运行19.6h。 天然气蒸汽锅炉将软化水加热成蒸汽供VD炉抽真空使用，蒸汽冷凝水暂存水箱后回用于蒸汽锅炉。本项目蒸汽锅炉需要补充软化水量为51210m3/a。 （2）排水 本项目不新增劳动定员，故无新增生活污水产生。本项目废水主要为锅炉排污水及蒸汽冷凝水。 ①锅炉排污水：锅炉运行过程中会逐渐产生、沉积和集聚杂质，为保证锅炉内用水水质，需要对锅炉定期排放炉内污水。根据设计资料，4t/h锅炉每月计划排污一次，4t/h锅炉单次排污量为0.6m3，则全年排污量为7.2m3/a；20t/h锅炉每3个月计划排污一次，单次排污量为3m3，则全年排污量为12m3/a。锅炉排污水排入市政污水管网。 ②蒸汽冷凝水：蒸汽冷凝水经水箱暂存后回用于锅炉，冷凝水量为107687.28m3/a。 - 2、主要生产设备 表2 主要生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 环评数量（台/套）; 实际安装数量（台/套）. 1; 20t/h天然气锅炉; 1套; 1. 2; 4t/h天然气锅炉; 1套; 1.

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、主要工艺流程： （1）工艺流程如下： （2）工艺流程说明 山东省禹城市新园热电有限公司提供的脱盐水经管道送入天然气锅炉产生蒸汽，蒸汽供公司VD炉抽真空使用，蒸汽冷凝水回用于锅炉。产污环节为锅炉燃烧天然气产生燃烧烟气G及设备运行噪声N。 2、主要污染工序： 该项目对环境产生影响的因素主要是废气、噪声，其中废气的影响较大。产污环节见下表： 表3 该项目产污环节一览表 类别; 序号; 产污环节; 主要污染因子; 产生特征; 排放去向. 废气; G; 20t/h天然气锅炉; SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度; 连续; 废气通过1根18m排气筒（DA013）排放. 4t/h天然气锅炉; SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度; 连续; 废气通过1根18m排气筒（DA012）排放. 噪声; N; 锅炉; 机械噪声; 连续; 基础减震、建筑隔音等. 3、项目变动情况 项目无变动。

表三 环境保护设施

1、主要污染源、污染物处理和排放 （1）废气 锅炉采用低氮燃烧技术，20t锅炉燃烧废气由通过一根18m排气筒（DA013）排放，4t锅炉燃烧废气由通过一根18m排气筒（DA012）排放。 （2）噪声 项目噪声主要来源于锅炉运行产生的噪声。噪声的声压级一般在70～110dB(A)左右。本工程对产噪设备均安装在厂房、车间内采取隔音、减震等治理措施，气流噪声采用消声器进行降噪处理以减小噪声对环境的影响。经检测，该项目正常运行时厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。 （3）固废 项目无新增固废产生。 （4）废水 锅炉运行过程中会逐渐产生、沉积和集聚杂质，为保证锅炉内用水水质，需要对锅炉定期排放炉内污水。根据设计资料，4t/h锅炉每月计划排污一次，4t/h锅炉单次排污量为0.6m3，则全年排污量为7.2m3/a；20t/h锅炉每3个月计划排污一次，单次排污量为3m3，则全年排污量为12m3/a。锅炉排污水排入市政污水管网。 2、其他环保设施 环保设施投资及“三同时”落实情况： ①环保设施投资情况 本项目实际总投资260万元，其中环保投资60万元，环保投资占总投资的23%，各项环保设施具体投资情况见表4。 表4 各项环保设施实际投资情况一览表 序号; 环境要素; 投资（万元）. 1; 废气; 58. 2; 噪声; 2. 合 计; 60. 项目总投资; 260. 环保投资占项目总投资的比例; 23%. ②“三同时”落实情况 本项目工程建设主体工程、环保工程、生产设备、生产工艺等落实了环评报告表及批复要求，满足了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度要求。 项目环保设施环评设计、初步设计、实际建设情况一览表见表5。 表5 项目环保设施环评、实际建设情况一览表 序号; 名称; 环评设计情况; 实际建设情况. 1; 废气; 锅炉采用低氮燃烧技术，20t锅炉燃烧废气由通过一根18m排气筒（DA013）排放，4t锅炉燃烧废气由通过一根18m排气筒（DA012）排放。; 锅炉采用低氮燃烧技术，20t锅炉燃烧废气由通过一根18m排气筒（DA013）排放，4t锅炉燃烧废气由通过一根18m排气筒（DA012）排放。. 2; 噪声; 生产设备采用基础减振、车间隔音、距离衰减等措施处理; 生产设备采用基础减振、车间隔音、距离衰减等措施处理. 3; 固废; 无新增固废产生; 无新增固废产生. 4; 废水; 锅炉排污水排入市政污水管网; 锅炉排污水排入市政污水管网.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、结 论 拟建项目废气和噪声能够达标排放，各环境要素对环境的影响较小。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址合理，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小，因此从环保角度讲本项目是可行的。 审批部门审批决定：

表五 质量保证和质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 1 监测分析方法及仪器 表6 监测分析方法一览表 检测项目; 分析方法及依据; 主要仪器型号及编号; 检出限. 固定污染源排放废气; 颗粒物; 重量法 HJ 836-2017; BTPM-AWS1滤膜自动称重系统DHJC-YQ113; 1.0 mg/m3. SO2; 定电位电解法 HJ 57-2017; 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪DHJC-BX069; 3 mg/m3. NOx; 定电位电解法 HJ 693-2014; 3mg/m3. 烟气黑度; 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007; QT203M 林格曼烟气浓度图DHJC-BX233; ——. 厂界; 噪声; 声级计法 GB 12348-2008; AWA5688多功能声级计 DHJC-BX174 AWA6022A声校准器 DHJC-BX175; ——. 2 人员资质 现场采样和监测人员必须经技术培训和安全教育，并且经过考核并持有合格证书，持证上岗。 3 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次监测中为了确保监测样品的代表性、完整性，监测结果的精密性、准确性和可比性，对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。 （1）废气监测质量保证按照国家环保局发布的《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)的要求与规定进行全过程质量控制。 （2）验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷达到额定负荷的75%以上；根据相关标准的布点原则合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，现场采样和监测人员必须经技术培训和安全教育，并且经过考核并持有合格证书；严格实行三级审核制度。 （3）尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；尽量保证被测污染物因子的浓度在仪器测试量程的有效范围内（30%~70%之间）。 4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 边界噪声监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法有关规定进行。测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB，否则重新校准测量仪器；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源。 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB，测试数据无效。

表六 验收监测内容

验收监测内容： 通过对各类污染物达标排放及污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果。依据对项目的主要污染源、污染物及环保设施运转情况的分析，确定本次验收主要监测内容为废气和噪声。 1 废气 废气监测点位及监测因子见表7。 表7 废气监测点位及监测因子设置 监测时间; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 2024年3月13日~2024年3月14日; 废气排气筒出口; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 3次/天，共2天. 2、边界噪声监测 监测项目：昼间、夜间等效声级（Leq）。 监测点位：厂区东、南、西、北边界共布设4个噪声监测点位（1#～4#）。 监测频次及周期：每个监测点昼间、夜间各监测1次，连续监测2天。 具体噪声监测点位布置图见下图。

表七 验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 本次验收监测于2024年3月13日~2024年3月14日进行，监测期间锅炉满负荷运行。 则，监测期间生产负荷均在75%以上，能满足竣工环保验收监测工况要求。

验收监测结果： 1、废气检测结果 项目有组织废气检测情况见表8、表9 表8 4t/h天然气锅炉有组织废气检测结果表 采样 时间; 采样 点位; 采样 频次; 检测 项目; 检测结果(mg/Nm3）; 氧含量（%）; 标干流量（Nm3/h）; 排放速率（Kg/h）. 实测; 折算. 2024.03.13; DA012 4t天然气锅炉废气处理设施后; 1; 颗粒物; 1.9; 1.8; 2.9; 3063; 5.82×10-3. SO2; ＜3; ＜3; 4.59×10-3. NOX; 25; 24; 7.66×10-2. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 2; 颗粒物; 1.1; 1.1; 3.0; 3188; 3.51×10-3. SO2; ＜3; ＜3; 4.78×10-3. NOX; 28; 27; 8.93×10-2. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 3; 颗粒物; 1.6; 1.6; 3.0; 3059; 4.89×10-3. SO2; ＜3; ＜3; 4.59×10-3. NOX; 29; 28; 8.87×10-2. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 2024.03.14; 1; 颗粒物; 1.4; 1.4; 3.1; 3172; 4.44×10-3. SO2; ＜3; ＜3; 4.76×10-3. NOX; 26; 25; 8.25×10-2. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 2; 颗粒物; 1.9; 1.9; 3.1; 3048; 5.79×10-3. SO2; ＜3; ＜3; 4.57×10-3. NOX; 31; 30; 9.45×10-2. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 3; 颗粒物; 2.2; 2.1; 3.0; 3052; 6.71×10-3. SO2; ＜3; ＜3; 4.58×10-3. NOX; 29; 28; 8.85×10-2. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 由表8监测结果可知：该项目4t/h天然气锅炉烟气排放中颗粒物排放浓度最大值为2.1mg/m3，SO2未检出，NOx排放浓度最大值为30mg/m3，林格曼黑度检测结果＜1级。则，本项目4t/h天然气锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足和林格曼黑度检测结果均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3、烟气林格曼黑度（级）：1级）。 表9 20t/h天然气锅炉有组织废气检测结果表 采样 时间; 采样 点位; 采样 频次; 检测 项目; 检测结果(mg/Nm3）; 氧含量（%）; 标干流量（Nm3/h）; 排放速率（Kg/h）. 实测; 折算. 2024.03.13; DA013 20t天然气锅炉废气处理设施后; 1; 颗粒物; 1.3; 1.3; 3.2; 18833; 2.45×10-2. SO2; 3; 3; 5.65×10-2. NOX; 31; 30; 0.584. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 2; 颗粒物; 2.1; 2.1; 3.1; 18668; 3.92×10-2. SO2; ＜3; ＜3; 2.80×10-2. NOX; 32; 31; 0.597. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 3; 颗粒物; 1.6; 1.6; 3.2; 18280; 2.92×10-2. SO2; ＜3; ＜3; 2.74×10-2. NOX; 32; 31; 0.585. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 2024.03.14; 1; 颗粒物; 1.2; 1.2; 3.1; 18348; 2.20×10-2. SO2; ＜3; ＜3; 2.75×10-2. NOX; 29; 28; 0.532. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 2; 颗粒物; 2.6; 2.5; 2.9; 18660; 4.85×10-2. SO2; ＜3; ＜3; 2.80×10-2. NOX; 28; 27; 0.522. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 3; 颗粒物; 1.8; 1.8; 3.0; 18800; 3.38×10-2. SO2; ＜3; ＜3; 2.82×10-2. NOX; 28; 27; 0.526. 林格曼黑度; ＜1级; /; /; /. 由表9监测结果可知：该项目20t/h天然气锅炉烟气排放中颗粒物排放浓度最大值为2.5mg/m3，SO2排放浓度最大值为3mg/m3，NOx排放浓度最大值为31mg/m3，林格曼黑度检测结果＜1级。则，本项目20t/h天然气锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足和林格曼黑度检测结果均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3、烟气林格曼黑度（级）：1级）。 2、噪声监测结果 厂界噪声监测结果见表10。 表20 项目厂区四界噪声检测结果 ［单位dB（A）］ 检测 日期; 检测 时间; 检测结果dB（A）. 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 2024.03.13; 昼间; 59; 58; 57; 59. 夜间; 51; 52; 52; 50. 2024.03.14; 昼间; 54; 60; 59; 58. 夜间; 52; 49; 51; 47. 由上表可知：项目厂区四界昼间噪声最大值为60dB（A），夜间噪声最大值为52dB（A），厂区四界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）中3类标准限值要求。 3、总量符合性 本项目污染物实际排放量见表11。 表11 本项目污染物实际排放总量一览表 锅炉; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排放时长（h/a）; 实际排放量（t/a）. 4t/h锅炉; 颗粒物; 0.00671; 7145.5; 0.048. SO2; 0.00478; 0.034. NOx; 0.0945; 0.675. 20t/h锅炉; 颗粒物; 0.0485; 1131.4; 0.055. SO2; 0.0565; 0.064. NOx; 0.597; 0.675. 由表11可知，本项目颗粒物实际排放总量为0.103t/a，SO2实际排放总量为0.098t/a，NOx实际排放总量为1.35t/a。 根据德州市生态环境局禹城分局出具的本项目总量确认书，本项目颗粒物、SO2、NOx许可排放总量分别为0.387t/a、0.646t/a、3.549t/a。即，本项目实际排放的颗粒物、SO2、NOx的量未超出总量许可量。

表八验收监测结论

验收监测结论： 2024年3月13日至2024年3月14日验收监测期间，企业正常生产，污染治理设施运转正常，运行负荷大于设计负荷的75%，符合验收监测的条件。 一、废气 验收监测期间，该项目4t/h天然气锅炉和20t/h天然气锅炉烟气排放中颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足和林格曼黑度检测结果均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3、烟气林格曼黑度（级）：1级）。 根据德州市生态环境局禹城分局出具的本项目总量确认书，本项目颗粒物、SO2、NOx实际排放量未超出总量许可量。 二、噪声 验收监测期间，项目厂区四界昼间噪声最大值为60dB（A），夜间噪声最大值为52dB（A），厂区四界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）中3类标准限值要求。 三、结论 根据本次现场监测及调查结果，禹城宝泰机械制造有限公司精炼工序抽真空系统技术改造项目环保手续齐全，基本落实了禹城市行政审批服务局《禹城宝泰机械制造有限公司精炼工序抽真空系统技术改造项目环境影响报告表审批意见》（禹审批[2024]40号）中的各项环保要求，项目主要污染物能够达标排放。综上所述，该项目总体上达到了建设项目竣工环境保护验收的要求，建议该项目通过环境保护竣工验收。 四、建议 1、认真落实环保措施“三同时”制度，确保环保设施正常运行。 2、完善公司环境管理的制度化、规范化，提高员工环保意识水平。

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

  - 设计简况

禹城宝泰机械制造有限公司精炼工序抽真空系统技术改造项目将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求。项目编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施，环境保护设施投资概算为60万元。

  - 施工简况

本项目将环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，环境保护设施的建设进度和资金得到了保障，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

  - 验收过程简况

2024年3月，禹城宝泰机械制造有限公司启动自主验收工作，德州市环境保护科学研究所有限公司委托山东德环检测技术有限公司承担该项目的监测工作，山东德环检测技术有限公司于2024年3月13日~2024年3月14日对该项目进行了现场监测。德州市环境保护科学研究所有限公司在此基础上编制了验收监测报告。山东德环检测技术有限公司取得检验检测机构资质认定证书，并有能力进行空气和废气检测、噪声检测等。本项目验收监测报告于2024年3月完成。2024年4月8日，禹城宝泰机械制造有限公司主持召开了“禹城宝泰机械制造有限公司精炼工序抽真空系统技术改造项目”环保设施竣工自主验收会，参加验收会的有建设单位――禹城宝泰机械制造有限公司、监测报告编制单位――山东德环检测技术有限公司、验收报告编制单位――德州市环境保护科学研究所有限公司及特邀的2名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收工作组（名单附后），经认真讨论，形成验收意见并得出验收结论：禹城宝泰机械制造有限公司精炼工序抽真空系统技术改造项目环保手续齐全，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

禹城宝泰机械制造有限公司设有环保组织机构。

（2）环境监测计划

企业按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制订了环境监测计划，目前进行的监测为项目竣工环境保护验收监测。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目未涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目无需设置大气环境防护距离，不涉及居民搬迁问题。

3 整改工作情况

本项目按照环评及批复内容进行建设，无重大变动，并通过验收，企业需加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。